1. Общие положения

  - Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и на прилегающей территории объектов котельной и является обязательной для выполнения всеми работниками котельной.

  - Ответственность за пожарную безопасность объектов котельной, своевременное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности несет лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя предприятия.

  - Все работники котельной должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

2. Порядок содержания территорий, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей

2.1. Дороги, проезды и подъезды к зданию, сооружениям, складам котельной должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.2. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

2.3. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.4. Территория котельной, подсобные помещения и рабочие места должны постоянно содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючей пыли и сгораемых материалов, пролитого масла и производственных отходов.

2.5. В зданиях, сооружениях котельной запрещается:

хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

2.6. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

2.8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемноопускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

2.9. Не разрешается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с ГЖ и баллоны с различными газами.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, производстве работ

3.1. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

3.2. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.3. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших со-ответствующих квалификационных удостоверений;

хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных;

применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

разжигать установки без предварительной их продувки;

работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.

3.5. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

освобождения от взрывопожароопасных веществ;

отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);

предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т.п.

3.6. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

3.7. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

3.8. При проведении огневых работ запрещается:

приступать к работе при неисправной аппаратуре;

производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

3.9. При проведении газосварочных или газорезательных работ запрещается:

отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

производить продувку шланга для горючих газов (ГГ) кислородом и кислородного шланга горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе;

пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ - 40 м;

перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

3.10. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

3.11. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

3.12. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником

сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока.

3.13. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов.

3.14. Использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов.

3.15. При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.

3.16. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала.

3.17. Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

3.18. При бензо- и керосинорезательных работах рабочее место должно быть организовано так же, как при электросварочных работах. Особое внимание следует обращать на предотвращение разлива и правильное хранение ЛВЖ и ГЖ, соблюдение режима резки и ухода за бачком с горючим.

3.19. Хранение запаса горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ допускается в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ.

3.20. Для бензо- и керосинорезательных работ следует применять горючее без посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более 3/4 его объема не допускается.

3.21. Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от горючих мате-риалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и т.п.).

3.22. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже одного раза в год должны проводиться их контрольные гидроиспытания.

3.23. Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводских гидроиспытаний и допускаемого рабочего давления. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на заданное давление, а манометры на лампах находиться в исправном состоянии.

3.24. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально отведенных для этих целей местах.

3.25. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

3.26. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара;

отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (в том числе, горящей спички, сигареты и т.п.).

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов

4.1. Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках.

4.2. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

4.3. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем - не менее 5 м.

4.4. Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом или ГГ - не менее 5 м.

4.5. Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается.

4.6. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

4.7. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

4.8. Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.9. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

4.10. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

4.11. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

4.12. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

4.13. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.

4.14. В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

4.15. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

4.16. Окна помещений, где хранятся баллоны с газами, должны закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами. При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

4.17. Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами.

4.18. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами.

4.19. Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в

специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

4.20. Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов не разрешается.

4.21. Помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной вентиляцией.

5. Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ

5.1. Не разрешается курение на территории и в помещениях взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах предприятия.

5.2. Специально оборудованные места для курения должны быть обозначены.

5.3. Места для курения должны выделяться на открытых верандах, площадках в теплое время года (при положительной температуре наружного воздуха) и (или) размещаться в от-дельных помещениях, удаленных от ближайших рабочих мест на расстояние не менее 5 м.

5.4. В помещениях для курения полы, стены и перекрытия должны быть выполнены из негорючих материалов, в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

5.5. В местах для курения должна проводиться ежедневная влажная уборка, специальные урны и пепельницы должны ежедневно по мере наполнения освобождаться от окурков.

5.6. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

5.7. На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта должен оформить наряд-допуск.

5.8. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

5.9. He разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

5.10. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

5.11. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице.

5.12. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настил полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

5.13. Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

5.14. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

5.15. Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудно горючими утеплителями, не разрешается.

6. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

6.1. Давление в барабане парового котла 14,3 кГс/см2 и продолжает увеличиваться

допустимого уровня.(6.2.    Показания уровня воды в барабане парового котла на водоуказательной колонке выше либо ниже предельно

6.3. Показания датчика температуры уходящих газов превышает указанную в режимной карте температуру, что указывает на возможность пожара в газоходе котла.

6.4. Показание манометра давления питательной линии паровых котлов, равное 0 кГс/см2 , указывающее на отказ в работе питательных насосов паровых котлов.

6.5. Показание манометра давления сетевой воды 0,2 МПа и более 1,1 МПа водогрейных котлов.

6.6. Превышение температуры воды на выходе из водогрейного котла более 115 °С.

6.7. Давление на манометрах указывающих давление пара перед сетевыми подогревателями ПСВ-7-15-125, ПСВ-7-15-19 более 7 кГс/см2.

7. Обязанности и действия работников при пожаре

7.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать объект, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), сообщить начальнику котельной;

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

7.2. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

7.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях,

необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

7.4. При возникновении пожара в помещении расположения паровых и водогрейных котлов котельной необходимо:

Аварийно остановить паровые котлы, тяго дутьевые машины и забрасыватели топлива в соответствии с правилами эксплуатации;

Остановить водогрейные котлы, тяго дутьевые машины и забрасыватели топлива в соответствии с правилами эксплуатации;

Остановить питательные насосы паровых котлов, насос подпитки диаэратора, насос подпитки теплосети;

Остановить дренажный насос и солевой насос (если в данное время они находятся в работе)

противопожарных насосов( подпитку теплосети производить сырой водой из водопровода в насосной хозяйственно

7.5. При возникновении пожара в помещении питательных насосов необходимо:

Аварийно остановить паровые котлы, тягодутьевые машины и забрасыватели топлива в соответствии с правилами эксплуатации;

Остановить питательные насосы паровых котлов;

Остановить насос питания диаэратора и подпитки теплосети

Подпитку теплосети производить сырой водой из водопровода в насосной сетевых и хозяйственно-противопожарных насосов.

7.6 При возникновении пожара в помещении хозяйственно-противопожарных насосов и сетевых насосов необходимо:

Аварийно остановить водогрейные котлы, тягодутьевые машины и забрасыватели топлива в соответствии с правилами эксплуатации;

Сбросить с колосниковых решеток остатки топлива в канал золошлакоудаления

Открыть топочные двери, запустить в работу дымососы для охлаждения обмуровки и топки котла.

Остановить сетевые насосы

Остановить хозяйственно-противопожарные насосы

Всас и нагнетание на хозяйственном и противопожарном насосах не закрывать для охлаждения подшипников ПМЗ паровых котлов за счет объема воды в резервуаре 1000 м3 или напора городского водопровода.

7.7. Существуют следующие основные способы тушения пожаров:

охлаждение зоны горения (ввод в очаг горения охлаждающих веществ),

изоляция горящих помещений, емкостей, оборудования от воздуха (разделение зоны горения от воздуха),

при тушении очага горения или пожара использовать первичные средства пожаротушения.

7.8. Правила пользования индивидуальными средствами пожаротушения:

ручные, пенные, химические огнетушители нельзя применять для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

углекислотные передвижные огнетушители предназначены для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

пожарные краны служат дня подсоединения выкидных рукавов и подачи воды к очагу пожара. Пожарные краны должны иметь порядковый номер. Пожарные рукава должны размещаться в пожарных ящиках и подсоединены к пожарному крану и стволу. Длина пожарного рукава  20 м. Пожарный ствол служит для создания и распыления струи воды при тушении.

все первичные средства пожаротушения должны быть всегда готовы к действию, запрещается использовать их не по назначению, загромождать к ним проходы.

7.9. Первичные средства пожаротушения:

в качестве первичных средств пожаротушения рекомендуется применять пенные огнетушители ОХП-10, ОХВП-10; углекислотные ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-8; песок; грубошерстные полотна - кошма, войлок;

ручной пенный огнетушитель предназначен для тушения начинающихся очагов по-жара или воспламенения горючих твердых и жидких веществ, за исключением тех, которые химически взаимодействуют с ними, усиливая горение или создают опасность взрыва. Пенным огнетушителем запрещается тушить электрооборудование, кабели, находящиеся под напряжением. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения очагов пожара электрооборудования, электрокабелей под напряжением до 1000 В;

один раз в 10 дней осматривают огнетушители, удаляют пыль, прочищают спрыски, осматривают состояние мембраны, предохранителя или бойка, наличие бирки времени заряда огнетушителя. Если огнетушитель не был использован в работе в течение года необходимо сдать его на перезарядку.

7.10. Правила пользования пенными огнетушителями:

снять огнетушитель, осмотреть его состояние, определить, что огнетушитель исправен, прочистить спрыск проволочкой, направить отверстие в сторону пожара от себя, рукоятку огнетушителя поднять вверх и повернуть струю на огонь. При засорении спрыска встряхнуть корпус огнетушителя и снова перевести его в рабочее положение. Если после этого спрыск остается засоренным прочистить его прочисткой. Для успешного применения ручных огнетушителей необходимо приводить их в действие недалеко от места горения, чтобы не терять напрасно огнегасящего вещества, т.к. действие пенных огнетушителей кратковременно.

при тушении твердых веществ или предметов пенным огнетушителем направить струю в место наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз.

при горении разлитой жидкости следует начинать с краев, постепенно покрывая всю горящую поверхность.

техническая характеристика пенного огнетушителя: продолжительность действия 60 сек.; количество пены 55 л.; дальность действия струи 5 м.; кратность выхода пены 5; масса 14 кг.

рабочие, зоне обслуживания которых размещены средства пожаротушения, обязаны в течение смены осмотреть их, убедиться в их исправности и удалить пыль.

7.11 Правила пользования углекислотными огнетушителями:

надеть рукавицы, снять огнетушитель с кронштейна, раструб огнетушителя направить на очаг пожара, открыть вентиль на огнетушителе. Огнетушитель ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 применять при тушении горящих твердых тел, легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, электрических установок, находящихся под напряжением до 1000 В. Закрытые помещения, после тушения в них пожара углекислотными огнетушителями, следует немедленно проветрить во избежание отравления. При работе с углекислотными огнетушителями надо помнить, что действие снегообразной массы не тело человека может привести к обмораживанию. Выкидные рукава следует оберегать от сырости. Подмоченные рукава следует сразу поменять на сухие, сырые рукава просушить.

7.12. Размещение первичных средств пожаротушения следует осуществлять вблизи наиболее вероятных мест их применения, на виду, с обеспечением к нему свободного доступа персонала, на высоте не более 1,5 м. от пола.

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности

А.Н. Польский